## 充电桩项目评审表
习水县电动汽车充电基础设施建设项目（一期）采购招标 工程量清单
序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 参数 | 单位 | 工程量 | 全费用单价（含人工费、材料费、机械费、管理费、安全文明施工费、规费、税金的全部费用） | 合价（元）
1 | 500KVA组合型成套箱式变电站 |  |  | 1、高压采用负荷开关，负荷开关电气参数为：机械操作和机械特性试验参数：极间中心柱210.3mm；动触杆总行程210.2mm；动触杆电接触总行程41.3mm，分闸位时动静弧触头开距大于150mm,刚合速度大于3.8正负0.3mm三相合闸不同期性不大于10，三相分闸不同期性不大于5mm2、低压计量，3、低压进线采用正泰NA1框架断路器，4、低压出线采用正泰断路器。 | 台 | 16 |  | 0
2 | 630KVA组合型成套箱式变电站 |  |  |  | 台 | 3 |  | 0
3 | 800KVA组合型成套箱式变电站 |  |  | 1、高压采用断路器，断路器电气参数：额定电压：12kV，频率：50HZ，电流：630A，短路开断电流：25kA，短路持续电流：4s，短路关合电流：63kA,2、高压计量互感器采用国内优质厂家，3、低压进线采用国内优质厂家，4、低压出线采用国内优质厂家。 | 台 | 1 |  | 0
4 | 1000KVA组合型成套箱式变电站 |  |  |  | 台 | 17 |  | 0
5 | 1250KVA组合型成套箱式变电站 |  |  |  | 台 | 14 |  | 0
6 | 1600KVA组合型成套箱式变电站 |  |  |  | 台 | 1 |  | 0
一、变压器小计： | [7 empty] | 0
7 | 户外开关箱（看门狗） |  | DDDDDD+DTU | 1、10kV分界开关，进线开关带PT提供操作及测量电源，采用后插式PT。 2.分界开关箱基本电气参数：额定电压为12kV，额定电流为630A，动稳定电流为50kA，热稳定电流为20/4（kA/s），工频耐压（1min）为42kV。 | 台 | 52 |  | 0
8 | 线缆 |  | JKYJ95/10KV | 立杆架空线 | 米 | 3640 |  | 0
9 |  |  | YJV22-8.7/15KV-3*95mm2 | 铠装高压铜芯线缆，最高温度90度，最大载流量250A | 米 | 3835 |  | 0
10 |  |  | YJV22-8.7/15KV-3*70mm2 | 铠装高压铜芯线缆，最高温度90度，最大载流量180A | 米 | 3926 |  | 0
11 |  |  | ZR-YJV-3*240+2*120mm2 | 阻燃铜芯线缆，最高温度 90度，最大载流量450A | 米 | 2600 |  | 0
12 |  |  | ZR-YJV-3*185+2*95mm2 | 阻燃铜芯线缆，最高温度 90度，最大载流量220A | 米 | 8443.5 |  | 0
13 |  |  | ZR-YJV-4*95+1*50mm2 | 阻燃铜芯线缆，最高温度 90度，最大载流量180A | 米 | 1560 |  | 0
14 |  |  | ZR-YJV-4*25+1*16mm2 | 阻燃铜芯线缆，最高温度 90度，最大载流量50A | 米 | 2782 |  | 0
15 |  |  | ZR-YJV-3*6mm2 | 低压阻燃铜芯线缆，最大载流量30A | 米 | 7865 |  | 0
二、电缆小计 | [7 empty] | 0
16 | 一体式180kW一机双枪直流充电桩 |  |  | 额定功率：180kW 输出电压范围：200-750V 最大输出电流：250A 枪线长度：5m 防护等级：IP54 安装方式：落地 充电模式：均充或单枪最大功率充电 | 台 | 161 |  | 0
17 | 分体式360kW一机两桩四枪直流充电堆 |  |  | 额定功率：360kW 输出电压范围：200-750V 单枪最大输出电流：250A 枪线长度：5m 防护等级：IP54 安装方式：落地 充电模式：功率智能分配，任意一把枪可最大输出180kW | 台 | 1800kW为3个站每个站5台，共15台 |  | 0
18 | 400KW一机5桩直流充电堆 |  |  | 额定功率：400kW 输出电压范围：200-750V 单枪最大输出电流：250A 枪线长度：5m 防护等级：IP54 安装方式：落地 充电模式：功率智能分配，任意一把枪可最大输出180kW | 1个站 | 2 |  | 0
19 | 7kW交流充电桩 |  |  | 额定功率：7kW 额定电流：32A 额定输入电压：单相220V 枪线长度：5m 防护等级：IP54 安装方式：落地 | 台 | 53 |  | 0
三、充电桩小计 | [7 empty] | 0
21 | 雨篷 |  |  | 膜结构雨棚 | 平方 | 5500 |  | 0
22 | 网线 |  |  | 六类网线 | 米 | 5230 |  | 0
23 | 配电箱 |  |  | 1.此配电柜安装于消防救援变电站内，开关、仪表选用德力西的元器件。 2.配电柜尺寸由投标方根据现场及使用需求确定。 3.配电柜应满足1#充电站充电桩供电需求。 4.配电柜内至少配置一个400A进线电源总断路器3个160A断路器、2个100A断路器、若干个64A单相空开。 5.设备图纸绘制及投入生产前，应征求甲方意见后方可生产。 | 套 | 52 |  | 0
24 | 系统集成 |  |  | 电力引入开沟、变压器开沟、电杆立杆及设备安装施工、用电平台接入、软件开发、防火、防雷、防撞、车辆限位等 | 项 | 1 |  | 0
四、其他项目小计 | [7 empty] | 0
合计（一+二+三+四）：